## Slide 1
“Flexibilidad Operacional, Eficiencia Energética y Centrales Modulares”
Buenos Aires, 30 de Mayo 2016
ENCUENTRO TÉCNICO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA - COPIME

## Slide 2: Agenda
Wärtsilä Energy Solutions
Propuesta de Valor de Wärtsilä Energy Solutions
Plantas de Generación Wärtsilä – Mercados y Características
Diferentes enfoques para la generación de energía:
      Motores Alternativos
      Densidad de Potencia
      Comparativa con otras Tecnologías
      Eficiencia
      Disponibilidad y Confiabilidad
Tipos de plantas Wärtsilä – Modulares y Cubes
LNG como solución de energia descentralizada
Modelos disponibles y rangos de Potencia
Aporte de la Tecnología Wärtsilä a los sistemas de generación
Plantas Modulares – Desarrollo de proyectos

## Slide 3: Wärtsilä Power Plants
Proporcionamos valor superior a los clientes con nuestras soluciones de energía flexibles, eficientes, distribuidas y ambientalmente avanzadas, que permiten una transición a una infraestructura energética más sostenible y moderna.

## Slide 4: Propuesta de Valor de Wärtsilä Energy Solutions
Somos un importante proveedor de plantas de Energía Eléctrica para carga base y flexible pudiendo operar con diferentes combustibles líquidos y Gas.
Proporcionamos soluciones únicas y dinámicas para estabilidad de la red, reserva, pico, seguimiento de carga y generación de energía intermitente.
Proveemos y construimos terminales de LNG y sus sistemas de distribución.
Nuestras soluciones “Multi-Fuel” ofrecen la posibilidad de cambiar de combustible en base al precio y disponibilidad, con los motores en operación sin necesidad de dejar de despachar.
Nuestro desarrollo de proyectos y la capacidad de ofrecer soluciones EPC, proporcionan a nuestros clientes la opción de tener el control de la totalidad del proyecto, desde un único punto de responsabilidad.
Todas las aplicaciones son soportadas con servicios de operación y mantenimiento diseñados a medida dependiendo del ciclo de vida de la planta y la aplicación.

## Slide 5: Factores y tendencias del Mercado
El crecimiento de la demanda de electricidad está fuertemente vinculada al crecimiento del PBI, la electrificación y el aumento de nivel de vida.
La demanda de la sostenibilidad y el enfoque sobre el cambio climático.
El rápido crecimiento de la generación renovable intermitente, junto con la escalada fluctuación de la demanda diaria, semanal y estacional, hace que aumente la necesidad de flexibilidad.
Papel creciente del GAS, sobre todo como combustible de equilibrio.
El envejecimiento de la capacidad instalada impulsa inversiones en nuevas tecnologías
El mundo necesita energía mas económica, límpia, flexible y confiable.

## Slide 6: Agenda
Wärtsilä Energy Solutions
Propuesta de Valor de Wärtsilä Energy Solutions
Plantas de Generación Wärtsilä – Mercados y características
Diferentes enfoques para la generación de energía:
      Motores Alternativos
      Densidad de Potencia
      Comparativa con otras Tecnologías
      Eficiencia
      Disponibilidad y Confiabilidad
Tipos de plantas Wärtsilä – Modulares y Cubes
LNG como solución de energia descentralizada
Modelos disponibles y rangos de Potencia
Aporte de la Tecnología Wärtsilä a los sistemas de generación
Plantas Modulares – Desarrollo de proyectos

## Slide 7: Motores Wärtsilä

## Slide 8: Unidades a Gas Natural Wärtsilä 34SG y 50SG
Combustibles: Gas Natural, Gas Asociado, BioGas, etc.

## Slide 9: Unidades a Liquido Wärtsilä 32 y 46
Combustibles: Diesel, Fuel Oil, Petroleo Crudo, Aceite Vegetal, Biodiesel B100, etc.

## Slide 10: Unidades a Multi-Combustible Wärtsilä 34DF y 50DF
Combustibles: Gas Natural, Gas Asociado, BioGas, Diesel, Fuel Oil, Petroleo Crudo, Aceite Vegetal, Biodiesel B100, etc.

## Slide 11: Principio de Funcionamiento motores DF y GD
Engine Working Principle Dual Fuel
Engine Working Principle Gas Diesel

## Slide 12: P&ID representativo de una planta a Fuel Oil y Diesel

## Slide 13: Modos de operación Dual-Fuel

## Slide 14: Rango de Potencia y Tipos de Combustibles
500
300
100
Plant size MW
50
10
5
1
NG, AG
W34SG
W50SG
W34DF
W50DF
NG, LFO, HFO, LBF
W46GD
W32GD
NG, AG, LFO, HFO, CRO
Flexicycle
W20
LFO, HFO, LBF
W46
W32
LFO, HFO, LBF
LFO, HFO, LBF, CRO
NG = Natural Gas
AG = Associated Gas
LFO = Liquid Fuel Oil
HFO = Heavy Fuel Oil
CRO = Crude Oil
LBF = Liquid Biofuel
NG, LFO, HFO, LBF
NG, AG
NG, AG, LFO, HFO, LBF, CRO
NG, AG

## Slide 15: What is a combined cycle?
“Power producing engine or plant that employs more than one thermodynamic cycle”:
      +
To increase the plant efficiency
  43-46% net efficiency with engines
  47-50% net efficiency with engines + combined cycle

## Slide 16: Engine combined cycle technology
Exhaust gas boiler
Heat source
  Steam turbine
Cooling system

## Slide 17: Agenda
Wärtsilä Energy Solutions
Propuesta de Valor de Wärtsilä Energy Solutions
Plantas de Generación Wärtsilä – Mercados y características
Diferentes enfoques para la generación de energía:
      Motores Alternativos
      Densidad de Potencia
      Comparativa con otras Tecnologías
      Eficiencia
      Disponibilidad y Confiabilidad
Tipos de plantas Wärtsilä – Modulares y Cubes
LNG como solución de energia descentralizada
Modelos disponibles y rangos de Potencia
Aporte de la Tecnología Wärtsilä a los sistemas de generación
Plantas Modulares – Desarrollo de proyectos

## Slide 18: “Smart Power Generation” Optimiza el sistema Energetico
Fuel flexibility
Operational
flexibility
Energy efficiency
Smart
Power
Generation
...que permite la transición a un sistema de energía moderno y sostenible!
Una combinación única de todo-en-uno de las valiosas funciones....
“Smart Power Generation” permite que un sistema energético existente, opere con la máxima eficiencia al absorber eficazmente las variaciones de carga actuales y futuras del sistema, proporcionando ahorros significativo.
“Smart Power Generation” Optimiza la integración de generación eolica y solar al sistema
“Smart Power Generation” Proporciona sistemas de potencia de reserva que no consumen combutible y no generan emisiones.
Reliable
Sustainable
Affordable
Smart
Power Systems

## Slide 19: “Smart Power Generation” – Variables
Energy efficiency
Alta eficiencia Electrica en Ciclo Simple
Alta eficiencia independientemente de las condiciones ambientales
Plantas de alta eficiencia sobre un amplio rango de potencia debido a la utilización de multiples generadores.
Costos de generación competitivos y altos niveles de despacho
Energy
efficiency
Fuel
flexibility
Operational
flexibility
Operational flexibility
Arranques y paradas ilimitadas, rapidas y confiables sin impacto en el cronograma de mantenimiento.
Reserva rapida, seguimiento de carga, peaking y Base de carga.
Aporte a la red y Eolico
Plantas multi-tarea preparadas para los mercados futuros
Fuel flexibility
Utilización de los mejores combustibles
Soluciones para
  Combustible liquido y gaseoso
  Renovables
  Plantas multi-fuel
  Conversión de combustibles
Cobertura para el futuro
Smart
Power
Generation
Notes: Note! All efficiencies include 5% tolerance.
Highest simple cycle electrical efficiency (of all thermal power plant technologies)
  49% plant net (gas)
  48% plant net (liquid fuel)
Flexicycle™ (Combined cycle combustion engine plant) electrical efficiency
  53 % plant net (gas)
  52 % plant net (liquid fuel)

## Slide 20: Agenda
Wärtsilä Energy Solutions
Propuesta de Valor de Wärtsilä Energy Solutions
Plantas de Generación Wärtsilä – Mercados y características
Diferentes enfoques para la generación de energía:
      Motores Alternativos
      Densidad de Potencia
      Comparativa con otras Tecnologías
      Eficiencia
      Disponibilidad y Confiabilidad
Tipos de plantas Wärtsilä – Modulares y Cubes
LNG como solución de energia descentralizada
Modelos disponibles y rangos de Potencia
Aporte de la Tecnología Wärtsilä a los sistemas de generación
Plantas Modulares – Desarrollo de proyectos

## Slide 21: Diferentes enfoques para la generación de energía
“Tan similares y tan diferentes”
Turbina de Gas
Motores Alternativos
(4-stroke)

## Slide 22: Compactos y Eficientes

## Slide 23: Evolución de los Motores Alternativos vs las Turbinas de Gas
Chart: Year
| 1900 | 1910 | 1920 | 1935 | 1959 | 1977 | 2002 | 2009 | 2013
Reciprocating engines | 4 | 5 | 7 | 10 | 20 | 28 | 47.25 | 48.1 | 50.1
Gas turbines | 17.4 | 24 | 25.8 | 27.3 | 31.5 | 34.4 | 38.6 | 43.5
Desde 1980 los Motores Alternativos han sido una Tecnología mas eficientes que las Turbinas de gas.
Esta tendencia continuará en el futuro
Hoy: ~6% de diferencia

## Slide 24: Wärtsilä 34: Un ejemplo de mejoramiento continuo
Chart: Year
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Efficiency | 44.625 | 44.625 | 44.625 | 44.625 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 47.985 | 47.985 | 47.985 | 47.985 | 47.985 | 47.985 | 47.985 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 49.35
Cylinder Output | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500
+56% Cylinder output
11% better efficiency

## Slide 25: Motores Alternativos en el siglo 21
Los Motores Alternativos ya no son una tecnología sólo para proyectos pequeños o generación de emergencia.
Hoy en día los motores son competitivos en muchos aspectos:
  Plantas de entre 1-600 MW
  Operando con todo tipos de combustible liquido y gas
  Base de carga, Estabilidad de red, standby-backup
  Autogeneración industrial
Excelente tecnologías para aplicaciones de “Smart Power Generation”, un concepto en el que Wärtsilä es el líder mundial.

## Slide 26: Operational flexibility vs. electrical efficiency
Electrical efficiency
Flexibility
Starting time
Ramp rate
Part load oper.
40%
50%
Medium
High
Wärtsilä
SC
Aero-
GT’s
Industrial GT’s
Coal
CCGT’s
Steam Power Plants
Simple Cycle
Combustion Engines
Nuclear
Wärtsilä
Flexicycle
30%
Low
Notes: Nuke 33 % efficiency, no dynamic properties
Coal up to 40 % efficiency, 12 h start from cold, 3 h from warm
CCGT reaches full load in 90 min from preheated conditions, GT only in 25 mins.
Heavy duty (Industrial) GT’s reach full load in 25 minutes, aeroderivates in 10 minutes
Wärtsilä SC reaches full load in 3 min (Liquid fuel engine), 5 min (34SG), 10 min (50SG)
Wärtsilä Flexicycle: engines 10 min, combined cycle 80 min

## Slide 27: Comparación en detalle de las Tecnologías
Se realizará un analisis tecnico de los motores alternativos y las trubinas de gas de acuerdo a diferenctes aspectos:
  Tamaños
  Densidad de Potencia
  Eficiencia en el rango de 50 MW
  Eficiencia en el rango de 100 MW
  Eficiencia en el rango de 360 MW con Ciclos Combinados
  Influencia de distintos factores en la eficiencia de las plantas de 200 MW de Ciclo Combinado
  Carga, Descarga y Ciclado
  Disponibilidad y Confiabilidad
Por último, vamos a comparar los motores de mediana velocidad y los motores de alta velocidad
  Un caso de estudio como ejemplo

## Slide 28: Plantas en el rango de los 50 MW
Under the scope:
    GE LM6000 PF
    Siemens SGT 800-50
    5x Wärtsilä 20V34SG

## Slide 29: Eficiencia vs. Temperatura
Chart: Ambient Temperature (°C)
| 5 | 15 | 25 | 35 | 45
1 x LM 6000 PF (new and clean) | 41.4 | 40.6 | 39.3 | 38 | 36.8
1 x SGT 800-50 (new and clean) | 37.9 | 37.6 | 36.9 | 35.9 | 33.7
5 x Wärtsilä 20V34SG | 44.1 | 44 | 43.9 | 43.4 | 43.2

## Slide 30: Eficiencia de Planta vs Carga
Chart: Load (%)
| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
1 x LM 6000 PF (new and clean) | 31.2 | 33.5 | 35.3 | 36.7 | 38.3 | 39.3
1 x SGT 800-50 (new and clean) | 28.3 | 30.5 | 32.3 | 33.9 | 35.5 | 36.9
5 x Wärtsilä 20V34SG | 43.084 | 44.7892 | 43.7158 | 44.7767 | 43.9203 | 44.7523

## Slide 31: Plantas en el rango de los 100 MW
Under the scope:
    GE PG6111FA + Steam Turbine
    2x GE LM6000PF + Steam Turbine
    6x Wärtsilä 18V50SG
    6x Wärtsilä 18V50SG + Steam Turbine

## Slide 32: Potencia de Salida de Plant vs. Temperatura Ambiente
Chart: Ambient temperature (°C)
| 5 | 15 | 25 | 35 | 45
1 x GE 6111 FA + ST (new and clean) | 119.8 | 114.5 | 106.8 | 97.7 | 87.4
2 x LM 6000 PF + ST (new and clean) | 118.2 | 107.7 | 93.9 | 81.8 | 69.6
6 x Wärtsilä 18V50SG | 109 | 108 | 108 | 108 | 106
6 x Wärtsilä 18V50SG + ST | 118 | 118 | 118 | 117 | 115

## Slide 33: Plantas en el rango de los 360 MW C. Cycle
Under the scope:
    1x GE 9FA + Steam Turbine
    2x GE 9E + Steam Turbine
    18x Wärtsilä 18V50SG + Steam Turbine (Flexicycle)

## Slide 34
Potencia de Salida de Plant vs. Temperatura Ambiente
Chart: Ambient temperature, C
| 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 35 | 40 | 45
1 x 9FA + CC | 369.427 | 362.261 | 352.176 | 341.508 | 331.183 | 314.325 | 299.554 | 283.8
2 x 9E + CC | 364.838 | 355.71 | 345.404 | 334.431 | 324.526 | 308.788 | 295.44 | 281.486
18x18V50SG (Flexicycle) | 360 | 360 | 359 | 357 | 356 | 355 | 354 | 343

## Slide 35
Algunas características diferenciadoras frente a las turbinas

## Slide 36: Degradation
Source: GE GER-3965/GER-4208; Wärtsilä
Chart: 
| 0 | 90000
CE Output | 0 | 0
CE Efficiency | 0 | -0.75 | 0 | -0.75
HD GT Efficiency | 0 | -1.15 | -1.5 | -1.85 | -2 | -2.2 | -2.25 | -2.25 | -2.25 | -2.25 | -2.5 | -2.2 | -2.4 | -2.45 | -2.5 | -2.7 | -2.75
HD GT Output | 0 | -2.5 | -3.25 | -3.8 | -4.2 | -4.4 | -4.6 | -4.6 | -4.65 | -4.65 | -5.35 | -3.6 | -4.5 | -4.75 | -5 | -5.5 | -5.7
Aero GT Efficiency | 0 | -1 | -0.5 | -1.5 | 0 | -1 | -0.5 | -1.5 | 0
Aero GT Output | 0 | -1.6 | -2.8 | -3.6 | -3.9 | -4 | -1 | -2.6 | -3.8 | -4.6 | -4.9 | -5 | 0 | -1.6 | -2.8 | -3.6 | -3.9 | -4 | -1 | -2.6 | -3.8 | -4.6 | -4.9 | -5 | 0
GT degradation is caused by mechanical and thermal stresses on individual gas turbine components over time.

## Slide 37: Maintenance comparison
Gas turbines
GTs manufacturers use Equivalent operating hours (EOH) to estimate maintenance needs.
In steady base load operation on gas, EOH ~ actual operating hours.
EOH is increased by:
Starting & stopping
Cyclic and peaking operation mode
3. Liquid fuel operation
4. # of trips
Cyclic operation with daily starts can result in doubling of maintenance cost vs. base load operation.
Combustion engines
Cyclic operation and frequent starting have no impact on maintenance schedule and cost.
Multiple unit plant configuration enables sequenced maintenance of the units so that only 10% of the production capacity is lost.
 | HDGT | CCGT | AERO GT | CE
Base load | 3.5 | 3 | 4.5 | 4.5
Cyclic with daily starts | 7 | 7 | 5.5 | 4.5
Typical maintenance cost for different operating profiles (€/MWh) |  |  |  | 
Los motores de combustión interna NO se ven afectados por:
- Arranques y Paradas
- Ciclado - Múltiples unidades pueden modular carga
- Utilización de combustibles alternativos
Es decir, los costos de Mantenimiento NO varían ante las diferentes condiciones de trabajo que pueda requerir el sistema.
Notes: Internal use
37

## Slide 38: Derribando un mito: La desventaja de densidad de potencia
200 m
90 m
90 m
100 m
2x CCGT
Output: 360MW
Area req.: 20,000m2
Power density: 18 kW/m2
8x 18MW Gas Engine
Output: 155MW
Area req.: 8,100m2
Power density: 19 kW/m2
A menudo se escucha... ... ", Pero esos motores de combustión requieren mucho espacio para una pequeña cantidad de potencia ..."

## Slide 39: Analisis Profundo sobre la Eficiencia
Source: Thermoflow GTPro & Wartsila
200 MW Flexicycle
200 MW CCGT plant
VS

## Slide 40
CCGT 53.4 % vs Flexicycle 50.0 %
200 MW Flexicycle™
200 MW CCGT plant (F-class)
Chart: Plant net efficiency %
| ISO conditions - sea water
Wärtsilä 200 MW Flexicycle | 50
Typical 200 MW CCGT | 53.4
Eficiencia en condiciones ISO, nueva y limpia

## Slide 41
Chart: Plant net efficiency %
| ISO conditions - sea water | Ambient temp - 30 ⁰C
Wärtsilä 200 MW Flexicycle | 50 | 49.7
Typical 200 MW CCGT | 53.4 | 52.6
CCGT 52.6 % vs Flexicycle 49.7 %
Condiciones Ambientales Reales: 15ºC  30ºC
-0,3%
-0,8%
200 MW Flexicycle™
200 MW CCGT plant (F-class)
Notes: Temperature 30 C
Sea water 27 C
Direct seawater cooling

## Slide 42
Chart: Plant net efficiency %
| ISO conditions - sea water | Ambient temp - 30 ⁰C | Cooling ACC
Wärtsilä 200 MW Flexicycle | 50 | 49.7 | 49.4
Typical 200 MW CCGT | 53.4 | 52.6 | 51
CCGT 51.0 % vs Flexicycle 49.4 %
Ajuste por el sistema de enfriamiento: OCTACC
-0,3%
-1,6%
200 MW Flexicycle™
200 MW CCGT plant (F-class)
Notes: Direct seawater cooling to ACC.
Temperature 30 C

## Slide 43
CCGT 50.7 % vs Flexicycle 49.4 %
Chart: Plant net efficiency %
| ISO conditions - sea water | Ambient temp - 30 ⁰C | Cooling ACC | Gas compression
Wärtsilä 200 MW Flexicycle | 50 | 49.7 | 49.4 | 49.4
Typical 200 MW CCGT | 53.4 | 52.6 | 51 | 50.7
Influencia por presión de gas: 10bar  26bar
0%
-0,3%
200 MW Flexicycle™
200 MW CCGT plant (F-class)
Notes: Gas pressure in pipe 10 bar (from 26 bar).

## Slide 44
CCGT 48.5 % vs Flexicycle 49.2 %
Chart: Plant net efficiency %
| ISO conditions - sea water | Ambient temp - 30 ⁰C | Cooling ACC | Gas compression | Average load - 80 %
Wärtsilä 200 MW Flexicycle | 50 | 49.7 | 49.4 | 49.4 | 49.2
Typical 200 MW CCGT | 53.4 | 52.6 | 51 | 50.7 | 48.5
Escenario real de potencia promedio: 100%  80%
-0,2%
-2,2%
200 MW Flexicycle™
200 MW CCGT plant (F-class)
Notes: From 100 to 80 % plant load.
In this GTs operates on 75 % load.

## Slide 45
CCGT 47.0 % vs Flexicycle 48.7 %
Chart: Plant net efficiency %
| ISO conditions - sea water | Ambient temp - 30 ⁰C | Cooling ACC | Gas compression | Average load - 80 % | Daily cycling
Wärtsilä 200 MW Flexicycle | 50 | 49.7 | 49.4 | 49.4 | 49.2 | 48.7
Typical 200 MW CCGT | 53.4 | 52.6 | 51 | 50.7 | 48.5 | 47
Impacto por ciclado diario: 1 start / day, 12h run
-0,5%
-1,5%
200 MW Flexicycle™
200 MW CCGT plant (F-class)
Notes: 12 h operation, 12 h standstill, weekends in operation. If longer standstill during weekend, efficiency is even lower due to the longer start up period.

## Slide 46
Chart: Plant net efficiency %
| ISO conditions - sea water | Ambient temp - 30 ⁰C | Cooling ACC | Gas compression | Average load - 80 % | Daily cycling | Lifecycle degradation
Wärtsilä 200 MW Flexicycle | 50 | 49.7 | 49.4 | 49.4 | 49.2 | 48.7 | 48.3
Typical 200 MW CCGT | 53.4 | 52.6 | 51 | 50.7 | 48.5 | 47 | 46
CCGT 46.0% vs Flexicycle 48.3%
Degradación del ciclo de vida
-0,5%
-1,0%
200 MW Flexicycle™
200 MW CCGT plant (F-class)

## Slide 47: Comparación en Consumo de Agua
CCGT
360.000 lt/h
Central 400 MW / Eficiencia >45%… distintas tecnologías
Wärtsilä Flexicycle
80%
Wärtsilä Dry Flexicycle
95%
Wärtsilä Open cycle
99%

## Slide 48
Arranques, paradas y ciclado

## Slide 49: Secuencia de toma de carga para diferentes tipos de plantas
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
mins
80
70
60
50
40
30
20
10
0
90
100
Load %
55
Coal Fired power plant
80
70
60
50
40
30
20
10
0
90
100
Load %
Combined Cycle power plant (GTCC)
Industrial GT power plant (GTSC)
Aeroderivative GT power plant (GTSC)
Combustion Engine power plant
Note: Start up times from warm stand-by!
2 minutes to full load!
Additional
power from
Wärtsilä plant
Notes: CCGT: Only the latest fast starting CCGT plants are this fast.

## Slide 50: Secuencia de descarga para diferentes tipos de plantas
Combined Cycle power plant (GTCC)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
mins
80
70
60
50
40
30
20
10
0
90
100
Load %
80
70
60
50
40
30
20
10
0
90
100
Load %
Industrial GT power plant (GTSC)
Combustion Engine power plant
Notes: CCGT: Only the latest fast starting CCGT plants are this fast.

## Slide 51: Secuencia de Carga y Descarga en una planta con Wärtsilä 34
0
1
2
3 / 0
1
2
3
4
5
6
7
mins
80
70
60
50
40
30
20
10
0
90
100
Load %
8
80
70
60
50
40
30
20
10
0
90
100
Load %
Wärtsilä 34 gas power plant
(*) A power plant with e.g. 10 gensets can correspondlingly operate at 3 % of its total nominal output.
Note: Start-up times from hot stand-by!
2 min to
full load
0,5 min to
synchronisation
Min. up-time: 0 min
1 min full
unloading
Min. down-time: 5 min
Cycle #1
Cycle #2
Sin reserva Rotante
Disp. en 30 seg & 100% Pot. en 2 min
Si cosumo de combustible, ni emisiones
Sin desagaste
Min. load per genset: 30 % (*)
Reserva Rotante
Ramp rate >100 % / min
Frequency balancing

## Slide 52: Ciclado en una planta con motores Wärtsilä 34
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
mins
80
70
60
50
40
30
20
10
0
90
100
Load %
11
80
70
60
50
40
30
20
10
90
100
Load %
Wärtsilä 34 gas power plant
Note: Start-up times from hot stand-by!
1 min entre 30 % de carga hasta el 100% de carga
Sin impacto en el cronograma de mantenimiento

## Slide 53: Agenda
Wärtsilä Energy Solutions
Propuesta de Valor de Wärtsilä Energy Solutions
Plantas de Generación Wärtsilä – Mercados y características
Diferentes enfoques para la generación de energía:
      Motores Alternativos
      Densidad de Potencia
      Comparativa con otras Tecnologías
      Eficiencia
      Disponibilidad y Confiabilidad
Tipos de plantas Wärtsilä – Modulares y Cubes
LNG como solución de energia descentralizada
Modelos disponibles y rangos de Potencia
Aporte de la Tecnología Wärtsilä a los sistemas de generación
Plantas Modulares – Desarrollo de proyectos

## Slide 54: Reservas del sistema
Regulación Primaria:
Activación de 1-30 seg
Las unidades actúan automáticamente de acuerdo a las variaciones de frecuencia
Regulación Secundaria
Activación luego de 30 seg y hasta 10... 15 minutos
Se restauran las variables y se reemplaza la 1ria
Reserva Terciaria
Tiempo de respuesta luego de 10-15 min
La regulación terciaria libera a la secundaria, de manera de contar con reserva ante una nueva perturbación
Despacho de capacidad adicional: Despacho de unidades para liberar la regulación terciaria

## Slide 55: Cómo se estima la reserva necesaria?
Peak
load
50 GW
Contingency
reserves
2 GW
Reserve
for load
2.3 GW
Required
available
capacity 4 h ahead
54.3 GW
Typical 4 hours ahead requirement for 50 GW system with 10 GW forecasted wind output and 99.7% reliability target
Scheduled capacity to meet the expected demand (merit order)
Scheduled capacity to cover the unexpected loss of the largest unit in the system
Scheduled capacity to address the load forecast error
To ensure targeted system reliability, the system operator MUST schedule this amount of capacity

## Slide 56: Reserva rotante vs. Reserva no rotante
Reserva rotante
Reserva no rotante
Unidades generadoras encendidas, sincronizadas a la red
Deben incrementar la potencia de manera instantánea respondiendo a las demandas inmediatas
Deben poder alcanzar 100% de carga en 5-10 min.
Reserva primaria, secundaria, parte de la reserva de carga (1/3) y eventualmente reserva por eólico
Capacidad de generación extra. No está encendida pero puede ser conectada al sistema en un período breve
Tiempo de respuesta: minutos
Debe poder alcanzar 100% de carga en 10-60 minutos
Reserva terciaria, reserva de carga (2/3) y eventualmente éolico

## Slide 57: Reservas de operación
Primaria
Secundaria
~ 1/3 conting. carga
1
GW
Terciaria
~ 2/3 conting. carga
2
3
4
5
Primaria
Secundaria
Conting. carga
Terciaria
6
7
8
Reserva tradicional
sin Wärtsilä
Reserva con
Wärtsilä
Rotante
Rotante
No Rotante
No Rotante

## Slide 58: Reduciendo costos de reserva
el. eff 55 %
400 MW
el. eff 48 %
200 MW
200 MW of reserve capacity
el. eff 51 %
400 MW CCGT running at full load
400 MW CCGT running at part load
200 MW CCGT started to supply energy
el. eff 55 %
400 MW CCGT running at full load
200 MW of reserve capacity
200 MW SPG stand-by
Traditional way
New way
Utilize flexible, fast starting generation units
Benefit 1 = Optimize the operations of total fleet (no need to run plants at part load)
Benefit 2 = No need to start costlier generation to provide energy
Electrical efficiency 50 %
Electrical efficiency 55 %

## Slide 59: Impacto en el ciclado de los CC

## Slide 60: Single Point of Failure
WIKIPEDIA:
Un single point of failure o SPOF ("punto único de fallo") es un componente de un sistema que tras un fallo en su funcionamiento ocasiona un fallo global en el sistema completo, dejándolo inoperante. Para garantizar la inexistencia de un SPOF en un sistema, todos sus componentes suelen ser redundados, conformando así un sistema de alta disponibilidad, que garantiza el correcto funcionamiento aún en caso de que alguno de sus componentes falle.
CENTRALIZADA vs DISTRIBUIDA
tamaño
CENTRAL 1 o 2 UNIDADES vs MULTI-UNIDAD
formato

## Slide 61: Motores y turbinas - Disponibilidad
Firm capacity with GTs
Firm capacity Engines
Engines
CCGT (2-2-1)
Datos tipicos de confiabilidad para Motores a gas Wärtsilä:
  Disponibilidad unitaria > 95%
  Confiabilidad unitaria > 97%
  Confiabilidad unitaria de arranque > 99%
days
days
MW
MW
Notes: When an gas turbine needs to be stopped, it is not less than hundreds of megawatts that are being stopped. This is such a lost of revenue that is totally minimized in a engine-based power plant.

## Slide 62: Comparación de costos de generación de energía eléctrica
Fuente: CADER - La hora de las Energías Renovables en la matriz eléctrica argentina
Notes: When an gas turbine needs to be stopped, it is not less than hundreds of megawatts that are being stopped. This is such a lost of revenue that is totally minimized in a engine-based power plant.

## Slide 63
Comparación de costos reales de generación

## Slide 64: True electricity generation cost
Case study, electricity price comparison
Wärtsilä 34SG CC and Flexicycle, standard CC, not optimized
GE 6111F CCGT
Base case :

## Slide 65: True electricity generation cost - USA
0,1
1,7
Electricity price
USD/MWh
”ISO”
+ O&M
+ capital
Site conditions
Ambient
15→25°C
Altitude
0 → 300m
Degr.
and aging,
output
Running
profile
Operational expenses
Urea 40%
+ SCR
Make up
water for
cooling
tower
80,0
50,0
60,0
70,0
90,0
100,0
Gas pressure
30 → 10 bar
Degr.
and aging,
heat rate
Running hrs
8000 → 4000
Average load
100 → 80%
Performance
degradation
Daily starts,
startup fuel
Operation mode
Daily starts,
EOH cost
Daily starts,
damage cost
58,6
0,3
0,4
12,2
7,0
80,6 USD/MWh
13 x W18V50SG + ST = 263 MW
Parameter values:
Fuel price: $20/MWh
Lube oil price: $2000/m3
Urea 40% price: $400/m3
Cooling tower make up water price: $0.5/m3
Maintenance costs:
  Gas turbine: $3/MWh
  W50SG: $5/MWh on 8,000 h/a, $4/MWh on 4,000 h/a
WACC: 8%
Annual fixed costs: $1.0m
4000 h/year operation profile:
  5 days a week, 16 hrs a day, weekends offline
   250 starts per year
0,3
0,1

## Slide 66: True electricity generation cost - USA
80,6 USD/MWh
58,6
0,5
Electricity price
USD/MWh
”ISO”
+ O&M
+ capital
Ambient
15→25°C
Altitude
0 → 300m
Urea 40%
+ SCR
Make up
water for
cooling
tower
80,0
50,0
60,0
70,0
90,0
100,0
Gas pressure
30 → 10 bar
Running hrs
8000 → 4000
Average load
100 → 80%
Daily starts,
startup fuel
Daily starts,
EOH cost
Daily starts,
damage cost
53,6
1,5
15,7
9,6
87,2 USD/MWh
0,9
0,4
0,6
0,5
0,6
1,8
1,3
33,6 USD/MWh
Site conditions
Running
profile
Operational expenses
Operation mode
6,6 USD/MWh!
Degr.
and aging,
output
Degr.
and aging,
heat rate
Performance
degradation
13 x W18V50SG + ST = 263 MW
1 x GE7241FA + ST = 253 MW
Parameter values:
Fuel price: $20/MWh
Lube oil price: $2000/m3
Urea 40% price: $400/m3
Cooling tower make up water price: $0.5/m3
Maintenance costs:
  Gas turbine: $3/MWh
  W50SG: $5/MWh on 8,000 h/a, $4/MWh on 4,000 h/a
WACC: 8%
Annual fixed costs: $1.0m
4000 h/year operation profile:
  5 days a week, 16 hrs a day, weekends offline
   250 starts per year

## Slide 67: True electricity generation cost - EU
0,2
1,2
Electricity price
€/MWh
”ISO”
+ O&M
+ capital
Ambient
15→25°C
Altitude
0 → 300m
Urea 40%
+ SCR
Make up
water for
cooling
tower
90,0
60,0
70,0
80,0
100,0
110,0
Gas pressure
30 → 10 bar
Running hrs
8000 → 4000
Average load
100 → 80%
Daily starts,
startup fuel
Daily starts,
EOH cost
Daily starts,
damage cost
73,0
0,2
0,6
8,6
5,2
89,5 €/MWh
Site conditions
Running
profile
Operational expenses
Operation mode
Degr.
and aging,
output
Degr.
and aging,
heat rate
Performance
degradation
0,4
0,1
13 x W18V50SG + ST = 257 MW
Parameter values:
Fuel price: €30/MWh
Lube oil price: €1,430/m3
Urea 40% price: €280/m3
Cooling tower make up water price: €0.4/m3
Maintenance costs:
  Gas turbine: €2/MWh
  W50SG: €3.5/MWh on 8,000 h/a, €3/MWh on 4,000 h/a
WACC: 7%
Annual fixed costs: €1.0m
4000 h/year operation profile:
  5 days a week, 16 hrs a day, weekends offline
  → 250 starts per year

## Slide 68: True electricity generation cost - EU
73,0
89,5 €/MWh
0,8
Electricity price
€/MWh
”ISO”
+ O&M
+ capital
Ambient
15→25°C
Altitude
0 → 300m
Urea 40%
+ SCR
Make up
water for
cooling
tower
Gas pressure
30 → 10 bar
Running hrs
8000 → 4000
Average load
100 → 80%
Daily starts,
startup fuel
Daily starts,
EOH cost
Daily starts,
damage cost
69,7
2,3
12,9
9,0
100,0 €/MWh
1,3
0,2
0,7
0,4
0,5
1,2
0,9
30,3 €/MWh
90,0
60,0
70,0
80,0
100,0
110,0
13 x W18V50SG + ST = 257 MW
2 x GE6111FA + ST = 225 MW
Site conditions
Running
profile
Operational expenses
Operation mode
10,5 €/MWh!
Degr.
and aging,
output
Degr.
and aging,
heat rate
Performance
degradation
Parameter values:
Fuel price: €30/MWh
Lube oil price: €1,430/m3
Urea 40% price: €280/m3
Cooling tower make up water price: €0.4/m3
Maintenance costs:
  Gas turbine: €2/MWh
  W50SG: €3.5/MWh on 8,000 h/a, €3/MWh on 4,000 h/a
WACC: 7%
Annual fixed costs: €1.0m
4000 h/year operation profile:
  5 days a week, 16 hrs a day, weekends offline
  → 250 starts per year

## Slide 69: Agenda
Wärtsilä Energy Solutions
Propuesta de Valor de Wärtsilä Energy Solutions
Plantas de Generación Wärtsilä – Mercados y características
Diferentes enfoques para la generación de energía:
      Motores Alternativos
      Densidad de Potencia
      Comparativa con otras Tecnologías
      Eficiencia
      Disponibilidad y Confiabilidad
Tipos de plantas Wärtsilä – Modulares y Cubes
LNG como solución de energia descentralizada
Modelos disponibles y rangos de Potencia
Aporte de la Tecnología Wärtsilä a los sistemas de generación
Plantas Modulares – Desarrollo de proyectos

## Slide 70: 70 Paises, 160 Locaciones, 11,000 Profesionales
Red Global de Servicio Wärtsilä Amplio rango de oferta y Experiencia

## Slide 71: Base Instalada – Wärtsilä Powering the World*
Municipalities, co-ops, Oil &Gas etc.
IPPs
Utilities
Industry
Europe:
Output: 9.4 GW
Asia & Middle East:
Output: 30.3 GW
Africa:
Output: 6.3 GW
* December 2014
Chart: 
| Utilities | Other | Industry | IPP:s
MWs | 3647 | 1676 | 2960 | 1072
Chart: 
| Utilities | Other | Industry | IPP:s
MWs | 2680 | 1058 | 1456 | 1070
Chart: 
| Utilities | Other | Industry | IPP:s
MWs | 4260 | 614 | 2480 | 4587
Americas:
Output: 11.9 GW
Total: 58 GW Countries: 175
Chart: 
| Utilities | Other | Industry | IPP:s
MWs | 11244 | 1973 | 9244 | 7810
Chart: 
| Utilities | IPP:s | Industry | Others
Sales | 21831 | 14540 | 16141 | 5321

## Slide 72: Participacion de Mercado de Wärtsilä en 2014
Chart: 
| General Electric | Siemens | Mitsubishi | Alstom | Wärtsilä | Ansaldo | Others
 | 20022.682 | 9925.4 | 9082.85 | 3889.5 | 2507 | 2228 | 140.5
Total 47.8 GW
Total market down -21% y-o-y.
NB. Includes GT-based gas and liquid-fuelled power plants with prime movers above 5 MW
NB. Includes estimated output of steam turbines for combined cycles (factor 0.5 for industrial turbines, 0.33 for aeros)
Other combustion engines not included – data not available

## Slide 73: Participacion de Mercado de 2014, <500 MW
Chart: 
| General Electric | Mitsubishi | Siemens | Wärtsilä | Ansaldo | Alstom | Other
 | 11.7637 | 4.6578 | 3.0554 | 2.5 | 0.905 | 0.3465 | 0.1405
Total 23.4 GW
<500MW market down -27% y-o-y.
NB. Includes GT-based gas and liquid-fuelled power plants with prime movers above 5 MW
NB. Includes estimated output of steam turbines for combined cycles (factor 0.5 for industrial turbines, 0.33 for aeros)
Other combustion engines not included – data not available

## Slide 74: Wärtsilä Project Management
Ofrecemos a nuestros clientes la planificación, gerenciamiento y ejecución de los proyectos
Proveemos a nuestros clientes estimación de costos, definición de plazos y planificación del proyecto.
La gestión de los proyectos por parte de nuestros profesionales que aplican una metodología de gestión de proyectos prudente, profesional y las mejores prácticas desarrolladas en los últimos años dentro de la división Wärtsilä Power Plants.
Ofrecemos diferentes alternativas de alcanceces EPC, Process EPC, Extended EEQ, Basic EEQ y EPCM contracts
  Grantizamos la performance y el equipamiento.
Notes: The main project execution activities are engineering, purchasing, logistics and transport, contract management, risk management, site management and supervision, construction and installation, commissioning, training and management of document deliverables up to final documentation.
Project management services for power plants include:
EPC (Engineering, Procurement, Construction) is a complete plant delivery where the customer has only one point of contact, which minimizes the customer’s risks.
Process EPC includes the same features as for EPC, except underground civil works are performed by customer’s other contractor.
Extended EEQ (Extended Engineered Equipment Delivery) is a complete supply solution for defined scope including detailed engineering for total solution.
Basic EEQ (Basic Engineered Equipment Delivery) is the most basic service where main equipment and related auxiliary equipment and materials are engineered and supplied.
EPCM is a service contract providing Construction Management services to the customer.
The services include performance guarantees and equipment warranty.

## Slide 75: ¿Que ofrecemos en Civil y Construcción?
Materiales Prefabricados
Wärtsilä posee un equipo de profesionales dedicados al genrenciamiento de los proyectos.
Nuestras soluciones aplican en condiciones extremas y sitios remotos
  + 50 o -60 °C
  Altos niveles de nieve y lluvia
  Zonas sismicas y de huracanes
  Terrenos complejos y de relleno
Materiales de Alta Calidad.
Soluciones de Eficiencia Energetica.
Bajo impacto en emisiones.
Condiciones de trabajo confortables y seguras.
Mas de 500 proyectos finalizados
Mas de 30 años de experiencia
Excelente historial de proyectos
Plazos de Contrucción Cortos
Soluciones Probadas y Estandarizadas
Notes: Our power plants have been delivered to extreme locations and conditions from the African jungle to the Siberian Tundra and all in between, therefore, no conditions or locations are too extreme or too remote for our projects. Since we have built power plants literally all over the globe, we have the knowledge to deal with it like no-one else.

## Slide 76: Agenda
Wärtsilä Energy Solutions
Propuesta de Valor de Wärtsilä Energy Solutions
Plantas de Generación Wärtsilä – Mercados y características
Diferentes enfoques para la generación de energía:
      Motores Alternativos
      Densidad de Potencia
      Comparativa con otras Tecnologías
      Eficiencia
      Disponibilidad y Confiabilidad
Tipos de plantas Wärtsilä – Modulares y Cubes
LNG como solución de energia descentralizada
Modelos disponibles y rangos de Potencia
Aporte de la Tecnología Wärtsilä a los sistemas de generación
Plantas Modulares – Desarrollo de proyectos

## Slide 77: Construcción Modular – 300 MW
Etapa 1:
Potencia ~ 110 MW
Etapa 2:
Potencia ~ 180 MW
Etapa 3:
Potencia ~ 300 MW

## Slide 78: EPC Wärtsilä – 100 MW
4
Comienzo de trabajos en sitio 
5
Llegada 1° despacho (materiales civiles) 
8
Llegada 2° despacho (6 motores) 
9
Llegada 3° despacho (6 motores y otros materiales) 
11
Trabajos electromecánicos y civiles 
13
COD 
Mes
12 a 14 meses de construcción
Video: UTE Viana, Brasil

## Slide 79: Wärtsilä Cubes
Plantas modulares Gas o Duales de 1…3 motores  6-30 MW
Soluciones pre-diseñadas
Ingeniería de detalle estandarizada
Costos de auxiliares optimizados
Qué son?

## Slide 80: Wärtsilä Cubes vs. Plantas Standard
Planta Estándar
1 x 20V34SG
10 MW
Gas Cube
1 x 20V34SG
10 MW
6 m
20 m

## Slide 81: Modularidad x1

## Slide 82: Modularidad x2

## Slide 83: Modularidad x3
47 m
27 m

## Slide 84: Optimización de espacio
Paneles eléctricos
Control panel
LV-switchboard
Gas alarm panel
Fire alarm panel
Lighting panel
Frequency converter for radiators
Frequency converter for ventilation
DC-charger panel
Panel cooler

## Slide 85: Wärtsilä Cubes – Interfaces simples
Lube oil
Gas
MV out
MV
LV

## Slide 86: Construcción simple también
Radiator Supports
Support to Equipment
Stack Side Supports
Support to Mechanical Platforms

## Slide 87: Continuación
Ladder to the Roof
via Charge Air Platform
Civil Scope
Platforms
Generator Duct Support
Ventilation Louver Support
Main Steel Frame
Door Support
Ventilation Roof Fan Support
Anchor Bolts

## Slide 88: Indonesia – Instalación de 2 Wärtsilä Gas Cubes

## Slide 89: Wärtsilä Gas Cubes - Performance
2 motores 20V34SG
Potencia: 18 MW
Eficiencia: 45.7%
Consumo de agua: 90 lt/h
Aceite lubricante: 12 lt/h
Tensión de generación:
3 – 15 kV

## Slide 90: Tiempos de construcción - Cubes
5
Comienzo de trabajos en sitio 
6
Llegada 1° despacho (materiales civiles) 
8
Llegada 2° despacho (3 motores) 
10
Trabajos electromecánicos y civiles 
Mes
10 meses

## Slide 91: Agenda
Wärtsilä Energy Solutions
Propuesta de Valor de Wärtsilä Energy Solutions
Plantas de Generación Wärtsilä – Mercados y características
Diferentes enfoques para la generación de energía:
      Motores Alternativos
      Densidad de Potencia
      Comparativa con otras Tecnologías
      Eficiencia
      Disponibilidad y Confiabilidad
Tipos de plantas Wärtsilä – Modulares y Cubes
LNG como solución de energia descentralizada
Modelos disponibles y rangos de Potencia
Aporte de la Tecnología Wärtsilä a los sistemas de generación
Plantas Modulares – Desarrollo de proyectos

## Slide 92: Nuevo proyecto: Ingeniería básica lista
Caso Práctico:
Potencia: 50 MW
5 motores 20V34SG
Alcance: EEQ Extendido
Planos de planta
Hoja de Performance
Diagramas P&ID
Diagrama unifilar
Mapa de ruido
Información del Generador
Información edificios
Documentos transporte
Documentos certificación
Contenidos de cursos
Propuesta y programas de O&M
Listado de referencias
Cronograma de Trabajo

## Slide 93: 1. Planos de planta

## Slide 94: 2. Hoja de Performance
Cantidad de unidades
Niveles de carga
Condiciones de sitio
Cogeneración?
Configuración de radiadores
Cromatografía del gas
Punto de medición

## Slide 95: 3. Diagramas P&ID
Tratamiento de efluentes
Toma de aire y sistema de escape
Aire comprimido
Combustible gaseoso
Aceite lubricante
Sistema de enfriamiento
Toma de agua
Protección contra incendio

## Slide 96: 4. Diagrama unifilar

## Slide 97: 5. Mapa de ruidos

## Slide 98: 6. Información del generador
Especificación técnica del generador
Información AVR
Gráficos de sobre corriente
Comportamiento ante variaciones de frecuencia
Plano de rotor
Variación de corriente en estator

## Slide 99: 7. Información de edificios

## Slide 100: 8. Información para transporte
Dimensiones para transporte
Peso del set en estado seco
Estimación de carga:
# Cantidad de container 40 ft y 20
# m3 de carga suelta con volúmenes y pesos.

## Slide 101: 9. Documentos de certificación

## Slide 102: 11. Propuesta y tareas de O&M
Operación: 3 USD/MWh
Mantenimiento: 6 USD/MWh
Total O&M: 9 USD/MWh

## Slide 103: 12. Listado de referencias

## Slide 104: 13. Cronograma de obras

## Slide 105
Plantas wärtsilä
Algunos ejemplos de exito alrededor del mundo en diferentes modos de operación

## Slide 106: Plantas Flexibles de Carga Base
Wärtsilä es el principal proveedor de plantas de energía con combustible líquido o gas para generación de base en servicios públicos, productores independientes y auto-generadores industriales.
Algunas Referencias:
IPP3, 573 MW, natural gas, HFO & LFO, Jordan, 2014
Quisqueya I & II, 430 MW, natural gas & HFO, Dominican Republic, 2013
Sasolburg, 175 MW, natural gas, South Africa, 2012
Notes: Wärtsilä power plants:
  Are excellent load followers
  Are able to operate continuously on full base load
  Start, ramp up to full load and stop in less than 5 minutes
  Provide grid black start
  Offer highest simple cycle efficiency in the world
Fuel options:
  All fuel oils (LFO, HFO, CRO, FWE, LBF)
  Natural gases (NG, LNG, Associated gas)
  Biogases
Power range: 10-600 MW
Available in Flexicycle and simple cycle

## Slide 107: Soluciones para la Estabilidad Dinámica de la Red
Las propuestas con multiples unidades de Wärtsilä, aportan una solución única a la estabilidad de la red, reserva, peaking, seguimiento de carga y generación intermitente.
Algunas Referencias:
Kiisa I & II, 250 MW, natural gas & LFO, Estonia, 2013 & 2014 – Grid stability
Suape II, 380 MW, HFO, Brazil, 2012 - Reserve for hydro power
STEC, 203 MW, natural gas, Texas, USA, 2010 - Wind chasing
Notes: Wärtsilä grid stability plants enable:
  Maximum integration of variable renewables (wind & solar power)
  Other less flexible power plants to operate in a smoother, more optimum cycle, saving fuel and reducing CO2
  Location of peaking plants in load pockets, avoiding grid constraints and construction
  System stability even under extreme, fast net load changes, contingency situations etc.
  Reduction of spinning reserve capacity, saving fuel and reducing CO2
  Reaching the renewable targets for year 2020
  Multiple operation modes enable participation in energy, capacity, ancillary services and regulating power markets
Power range: 50-600 MW
Available in simple cycle and Flexicycle™

## Slide 108: Autogeneración Industrial
Wärtsilä provee soluciones de autogeneración para la industria .
Algunas Referencias:
McArthur River Mine, 53 MW, natural gas, Austrialia, 2014
Grande Cote, 36 MW, natural gas, HFO & LFO, Senegal, 2013
Western 102, 116 MW, natural gas, USA, 2005
Notes: Applications:
  Cement
  Mining
  Textile
  Food processing
  Airports
Customer needs:
  Independence from external grid and external supply
  Savings in energy costs
  Optimised generation according to own industrial load
Fuel types:
  Natural gas, LFO, HFO, LBF
  Power range: 1-600 MW

## Slide 109: Plantas de Generación Flotantes
Wärtsilä ofrece Plantas de Generación Flotantes que integran nuestra experiencia en el mercado marino y en el de las plantas de generación. Estas soluciones aportan grandes beneficio para la generación de energia descentralizada.
Algunas Referencias:
Lihir, 71 MW, HFO, Papua New Guinea, 2011
Seaboard, 106 MW, natural gas & HFO, Dominican Republic, 2012 - FlexicycleTM

## Slide 110: Soluciones Wärtsilä para el mercado de Oil & Gas
Wärtsilä ofrece soluciones de generación para campos petroleros y otras soluciones relacionadas con la industria de Oil & Gas. A su vez ,Wärtsilä provee soluciones de LNG como terminales y distribución de gas liquido.
Algunas Referencias:
Vankor PS2, 53 MW, natural gas, Russia, 2006
Tarasov, 52 MW, natural gas, Russia, 2006
BTC pipelines, 95 MW, natural gas, Turkey, 2002

## Slide 111: Agenda
Wärtsilä Energy Solutions
Propuesta de Valor de Wärtsilä Energy Solutions
Plantas de Generación Wärtsilä – Mercados y características
Diferentes enfoques para la generación de energía:
      Motores Alternativos
      Densidad de Potencia
      Comparativa con otras Tecnologías
      Eficiencia
      Disponibilidad y Confiabilidad
Tipos de plantas Wärtsilä – Modulares y Cubes
LNG como solución de energia descentralizada
Modelos disponibles y rangos de Potencia
Aporte de la Tecnología Wärtsilä a los sistemas de generación
Plantas Modulares – Desarrollo de proyectos

## Slide 112: LNG como solución de energia descentralizada
Gas
Supplier
CUSTOMER
IPP
LNG
Supplier
Logistic
Supplier
IPP
Natural
Gas
Supplier
Customer will purchase
electricity from the IPP
(alternatively own the power plant themselves)
The IPP
will handle the
storage and re-
gasification at site
LNG supplier will
procure and operate
the liquefaction plant
Logistics
to site
Power
generation
Pre-treatment
& Liquefaction Plant
Re-gasification
at site
LNG supplier
will purchase
the gas from the
Natural Gas Supplier
LNG supplier / Logistic
Supplier will handle
the transportation of
LNG to site
The IPP will build
and operate the
power plant
Power
consumer
PPA
Natural Gas
$/mmBTU
Electricity price
USD/MWh
FINAL
LNG Sales Price
$/mmBTU
Gas Field
LNG storage tank
Gas pre-treatment
& Liquefaction System
LNG Tank Trucks
LNG storage tank
& Re-gasification system
Power Plant
Wärtsilä EPC delivery
Liquefaction
$/mmBTU
Logistics
$/mmBTU
Wärtsilä can support the project development through the entire LNG value chain (end-to-end)
Wärtsilä EPC delivery

## Slide 113: Comparativa entre costos de LNG y LFO
Gas
Supplier
CUSTOMER
IPP
LNG
Supplier
Logistic
Supplier
IPP
Natural
Gas
Supplier
DISCLAIMER All feasibility cases are specific and have to be checked, many variables that will have impact on final USD/MW price ( or LNG at site price )
Logistics
to site
Power
generation
Pre-treatment
& Liquefaction Plant
Re-gasification
at site
Power
consumer
PPA
Natural Gas
Electricity
Storage &
Re-gasification
Gas Field
LNG storage tank
Gas pre-treatment
& Liquefaction System
LNG Tank Trucks
LNG storage tank
& Re-gasification system
Power Plant
Liquefaction
Logistics
Electricity Price
210 USD/MW
OPTION 1
LNG
OPTION 2
LFO
LFO Tank Trucks
Power Plant
23 USD/mmBtu
10 USD/mmBtu
4 USD/mmBtu
+ 3.5 USD/mmBtu
+ 1.5 USD/mmBtu
+ 1 USD/mmBtu
+ 1 USD/mmBtu
+ 22 USD/mmBtu
Oil Field
Refinary
Electricity Price
300 USD/MW

## Slide 114: Solución LNG Wärtsilä
LNG Tank Trucks
Industry
LNG storage tank
Gas pre-treatment
& Liquefaction System
LNG storage tank
& Re-gasification system
Gas pipeline
The raw gas is pre-treated before entering the liquefaction plant
Power Plant
POWER GENERATION
Biogas
Associated gas
CBM
LNG storage tank
& Re-gasification system
LOCAL INDUSTRY
PUBLIC TRANSPORTATION / TRUCKING
LNG storage tank
Busses
Trucks
Landfill gas
Off-takers
SOURCE PROCESS DISTRIBUTION CONSUMPTION
The small scale liquefaction concepts...
Coastal LNG Feeders
Our standard offering of liquefaction plants ranges 4 000 – 300 000 TPA